## 空调配置
冷量配置表
系统 | 编号 | 楼层 | 房间名称 | 面积 | 冷指标 | 负荷 | 空调类型 | 型号 | 数量 | 单台冷量 | 总冷量 | 实际指标 | 备注
|  |  |  | m2 | w/m2 | w |  |  | 台 | w | w | w/m2
| 1 | 1F | 办公室 | 32.92 | 220 | 7242.4 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 219
| 2 | 1F | 大教室 | 132 | 250 | 33000 | 5P柜机 | KFR-120LW | 3 | 12000 | 36000 | 273
| 3 | 1F | 办公室 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 164
| 4 | 1F | 库房+充值中心 | 52.27 | 200 | 10454 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 230 | 大房间，建议充值中心单独做隔墙
| 5 | 1F | 医务室 | 36.14 | 220 | 7950.8 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 199 | 面积不含库房
| 6 | 1F | 后勤办公室 | 44.26 | 220 | 9737.2 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 163
| 7 | 1F | 退管办 | 15.23 | 220 | 3350.6 | 1.5P挂机 | KFR-35GW | 1 | 3500 | 3500 | 230 | 铜管穿越办公室
| 8 | 1F | 办公室 | 19.85 | 220 | 4367 | 2P柜机 | KFR-50LW | 1 | 5000 | 5000 | 252
| 9 | 1F | 办公室 | 19.85 | 220 | 4367 | 2P柜机 | KFR-50LW | 1 | 5000 | 5000 | 252
| 10 | 1F | 校友会 | 15.23 | 220 | 3350.6 | 1.5P挂机 | KFR-35GW | 1 | 3500 | 3500 | 230 | 铜管穿越办公室
小计 |  | 1F |  | 411.68 |  | 93484.2 |  |  | 12 |  | 93800
| 11 | 2F | 图书馆 | 620.65 | 250 | 155162.5 | 5P风管机 | FGPD12Pd | 10 | 12000 | 120000 | 193
小计 |  | 2F |  | 620.65 |  | 155162.5 |  |  | 10 |  | 120000
| 12 | 3F | 办公室 | 32.92 | 220 | 7242.4 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 219
| 13 | 3F | 备课04 | 42.29 | 220 | 9303.8 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 170
| 14 | 3F | 活动+表演 | 131.53 | 250 | 32882.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 3 | 7200 | 21600 | 164
| 15 | 3F | 6号-办公+会议+备课 | 54.98 | 220 | 12095.6 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 218
| 16 | 3F | 备课03 | 42.29 | 220 | 9303.8 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 170
| 17 | 3F | 备课02 | 42.29 | 220 | 9303.8 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 170
| 18 | 3F | 备课01 | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
| 19 | 3F | 语文创新基地（展厅） | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
小计 |  | 3F |  | 518.48 |  | 123176.9 |  |  | 12 |  | 91200
| 20 | 4F | 04录音棚/配音室 | 32.92 | 220 | 7242.4 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 219
| 21 | 4F | 05沙龙+图书 | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
| 22 | 4F | 06-4D情景 | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
| 23 | 4F | 07小语种 | 54.98 | 250 | 13745 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 218
| 24 | 4F | 03教室 | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
| 25 | 4F | 02教室 | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
| 26 | 4F | 01模拟 | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
小计 |  | 4F |  | 518.35 |  | 128599.9 |  |  | 12 |  | 91200
| 27 | 5F | 04竞赛 | 32.92 | 250 | 8230 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 219
| 28 | 5F | 05房间 | 42.29 | 250 | 10572.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 170
| 29 | 5F | 06房间 | 42.29 | 250 | 10572.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 170
| 30 | 5F | 07科学实验室 | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
| 31 | 5F | 08办公室+会议 | 54.98 | 220 | 12095.6 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 218
| 32 | 5F | 03教学活动基地 | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
| 33 | 5F | 02教学活动基地 | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
| 34 | 5F | 01体验基地 | 86.09 | 250 | 21522.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 167
小计 |  | 5F |  | 516.84 |  | 127560.6 |  |  | 12 |  | 91200
| 35 | 6F | 行政会议室 | 122 | 280 | 34160 | 3P柜机 | KFR-72LW | 4 | 7200 | 28800 | 236
| 36 | 6F | 党建活动 | 43.93 | 250 | 10982.5 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 164
| 37 | 6F | 办公室 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 164
| 38 | 6F | 档案室 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 164
| 39 | 6F | 办公室1 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 164
| 40 | 6F | 办公室2 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 164
| 41 | 6F | 办公室3 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 164
| 42 | 6F | 办公室4 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 164
| 43 | 6F | 办公室5 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 164
| 44 | 6F | 办公室6 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 164
小计 |  | 6F |  | 517.37 |  | 122459.3 |  |  | 13 |  | 93600
| 45 | 7F | 办公室 | 32.92 | 220 | 7242.4 | 3P柜机 | KFR-72LW | 1 | 7200 | 7200 | 219
| 46 | 7F | 办公室07 | 43.94 | 220 | 9666.8 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 47 | 7F | 办公室08 | 43.94 | 220 | 9666.8 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 48 | 7F | 办公室09 | 43.94 | 220 | 9666.8 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 49 | 7F | 办公室10 | 43.94 | 220 | 9666.8 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 50 | 7F | 办公室 | 54.98 | 220 | 12095.6 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 218
| 51 | 7F | 办公室01 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 52 | 7F | 办公室02 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 53 | 7F | 办公室03 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 54 | 7F | 办公室04 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 55 | 7F | 办公室05 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 56 | 7F | 办公室06 | 43.93 | 220 | 9664.6 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
小计 |  | 7F |  | 527.24 |  | 115992.8 |  |  | 12 |  | 139200
| 57 | 8F | 活动室 | 123.81 | 250 | 30952.5 | 5P柜机 | KFR-120LW | 3 | 12000 | 36000 | 291
| 58 | 8F | 茶室 | 43.94 | 250 | 10985 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 59 | 8F | 接待室 | 43.94 | 250 | 10985 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 60 | 8F | 房间01 | 43.94 | 220 | 9666.8 | 5P柜机 | KFR-120LW | 1 | 12000 | 12000 | 273
| 61 | 8F | 房间02 | 60.27 | 220 | 13259.4 | 3P柜机 | KFR-72LW | 2 | 7200 | 14400 | 239
| 62 | 8F | 房间03 | 16 | 220 | 3520 | 1.5P挂机 | KFR-35GW | 1 | 3500 | 3500 | 219
小计 |  | 8F |  | 331.9 |  | 79368.7 |  |  | 9 |  | 89900
|  |  | 合计 | 3962.51 |  | 945804.9 |  |  | 92 |  | 810100
计算依据： |  |  | 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）； 2、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）
3、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）；4、建设单位提供的相关建筑图纸资料；5、设备配置应甲方需求。
设计气象参数： |  |  | 1、地理纬度：北纬30°81ˊ；大气压力：冬季991.2Kpa；夏季973.2 Kpa。
2、室外计算温度：夏季：室外空气调节计算干球温度 36.5℃；室外空气调节湿球温度 27.3℃。
冬季：室外空气调节通风温度 5℃；室外空气调节相对湿度 82% 。
3、室内设计参数：夏季：干球温度 26℃；相对湿度 40%-55%；风速 不大于 0.3m/s 。
冬季：干球温度 18℃；相对湿度 40%-50%；风速 不大于 0.2m/s 。

## 报价明细表
中央空调【报价清单】
项目名称：涵芬楼 |  |  |  |  | 报价人： 电话：
报价单位： |  |  |  |  | 日期：
序号 | 名称 | 参考图片 | 规格 | 单位 | 数量 | 框采协议单价/元 | 执行合价/元 | 备注（品牌）
一 | 空调主机设备
1 | 5P风管机 |  | FGPD12Pd | 台 | 10 |  | 0 | 2级能效
2 | 5P柜机 |  | KFR-120LW | 台 | 24 |  | 0 | 2级能效
3 | 3P柜机 |  | KFR-72LW | 台 | 53 |  | 0 | 2级能效
4 | 2P柜机 |  | KFR-50LW | 台 | 2 |  | 0 | 2级能效
5 | 1.5P挂机 |  | KFR-35GW | 台 | 3 |  | 0 | 2级能效
6 | 合 计（元） |  |  |  | 92 |  | 0
备注： 1、本报价不含空调设备主电源及电源线；
2、本报价不含相关土建费用(基础、防水处理、开孔开槽外墙拆除及恢复)；
3、天井机出风口由甲方协调装饰方专业木工按我方提供的尺寸在天棚开孔；
二 | 据实结算部分 | 参考图片 | 规格 | 单位 | 数量 | 执行单价/元 | 合价/元 | 备注
1 | 5P冷媒铜管 |  | 铜管 Φ9.52/Φ15.9 | m | 80 |  | 0
2 | 5P铜管保温 |  | 橡塑保温Φ9.52/Φ15.9 | m | 80
3 | 5P控制线、信号线 |  | BV-5*2.5mm² | m | 80
4 | 5P控制线、信号线 |  | RVV-4*0.75mm² | m | 80
5 | 3P冷媒铜管 |  | 铜管 Φ6.35/Φ15.9 | m | 0 |  | 0
6 | 3P铜管保温 |  | 橡塑保温Φ6.35/Φ15.9 | m | 0
7 | 3P控制线、信号线 |  | BV-3*2.5mm² | m | 0
8 | 3P控制线、信号线 |  | RVV-4*0.75mm² | m | 0
9 | 2P、1.5P冷媒铜管 |  | 铜管 Φ6.35/Φ12.7 | m | 12 |  | 0
10 | 2P、1.5P铜管保温 |  | 橡塑保温Φ6.35/Φ12.7 | m | 12
11 | 2P、1.5P控制线、信号线 |  | BV-3*2.5mm² | m | 12
12 | 2P、1.5P控制线、信号线 |  | RVV-4*0.75mm² | m | 12
13 | 下送风风道 |  |  | ㎡ | 100 |  | 0
14 | 钻孔 |  |  | 个 | 20 |  | 0 | 3F风管机冷凝水钻孔
15 | 室外机支架 |  | Q≥2P | 套 | 89 |  | 0
16 | 室外机支架 |  | Q≤2P | 套 | 3 |  | 0
17 | 风管机冷凝水排水 |  | pvc | m | 50 |  | 0
18 | 室外冷凝水排水 |  | pvc | m | 479 |  | 0
19 | 合 计（元） |  |  |  | 777 |  | 0
| 工程总造价： | 一设备部分+二据实结算部分 |  | 0
| 工程总造价：（大写） | 一设备部分+二据实结算部分 |  | 零元整

## 新风配置 (hidden)
Air Clean新风系统报价明细
序号 | 房间名称 | 面积（㎡） | 层高（m） | 换气次数 | 新风量（m³/h） | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 风量（m³）
1 | 房间1 | 42.4 | 2.6 | 3 | 330.72
2 | 接待厅 | 69.5 | 2.6 | 1 | 180.7
3 | 房间2 | 31.6 | 2.6 | 3 | 246.48
4 | 房间3 | 32.6 | 2.6 | 3 | 254.28
5 | 房间4 | 30.8 | 2.6 | 3 | 240.24
6 | 房间5 | 55.5 | 2.6 | 3 | 432.9
7 | 房间6 | 28.7 | 2.6 | 3 | 223.86
8 | 房间7 | 41 | 2.6 | 3 | 319.8
9 | 房间8 | 39.2 | 2.6 | 3 | 305.76
10 | 房间9 | 31.7 | 2.6 | 3 | 247.26
11 | 房间10 | 52.7 | 2.6 | 3 | 411.06
12 | 房间11 | 30 | 2.6 | 3 | 234
13 | 房间12 | 31.7 | 2.6 | 3 | 247.26
14 | 房间13 | 30.6 | 2.6 | 3 | 238.68
15 | 房间14 | 31.5 | 2.6 | 3 | 245.7
16 | 房间15 | 30.1 | 2.6 | 3 | 234.78
17 | 房间16 | 36.7 | 2.6 | 3 | 286.26
18 | 房间17 | 19.5 | 2.6 | 3 | 152.1
19 | 房间18 | 23.4 | 2.6 | 3 | 182.52